## Лист5
Контроль качество воды из распределительной сети 2020.
Адрес | д.Жепрдов. | с.Урик | д.Карлук | д.Карлук | д.Лыловщина | М.Топка | М.Топка | с.Максимов. | с.Мамоны | с.Ниольск | с.Оек | с.Оек | с.Оек | д.Ревякина | с.Смоленщина | с.Хомутово | с.Хомутово | Д.Черемушка | д.Ширяева
| ул.Трактовая | ул.Бр.Ченск. | ул. Школь. | ул.Черем. | ул.Бр.Казак. | ул.Ключев | ул.Верхняя | ул.Советская | ул.Совх. | ул.Комсом. | ул.Ком. | ул.Декабрь. | ул.Ком. | ул.Молодеж. | ул.Горького | ул. Чапаева | ул.Кирова | ул.Кудинская | ул.Школьная
| котельная | котельная | ж\д №6 | котельная | шк.\сад | котельная | ж\д | СОШ | котельная | СОШ | кот.СОШ | кот. Нач.шк. | центр. Кот. | контора | СОШ | МКД № 11 | кот.СОШ | МКД | д\с
показатели
Запах
ПДК 2 балл
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Привкус
ПДК 2 балл
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Мутность
ПДК 2,6 ЕМФ
январь | 2.1 | 5.6 | 4.4 | 1 | 2.8 | 1 | 1 | 2.7 | 3.8 | 2.7 | 6 | 6.3 | 5.4 | 1 | 2.6 | 6.7 | 1 | 1 | 1
февраль | 1.1 | 2.4 | 1 | 0 | 2.4 | 1.6 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 2.4 | 2.5 | 0 | 0
март | 2.9 | 4.1 | 0 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.7 | 2.3 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 2.4
апрель | 1 | 2.3 | 1.1 | 1.2 | 2.7 | 1.1 | 0 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0
май | 1 | 0 | 3.8 | 1 | 4.1 | 1 | 1 | 3.5 | 3.7 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0
июнь | 4.2 | 0 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0 | 2.6 | 1.6 | 3 | 4.1 | 4 | 4.2 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 0 | 3.8
июль | 0 | 2.2 | 0 | 2.5 | 1.9 | 0 | 0 | 3.9 | 4.2 | 2.8 | 1.6 | 4.1 | 4.3 | 0 | 2.9 | 2 | 0 | 2 | 1.8
август | 1 | 2.4 | 1 | 0 |  | 0 | 2.5 | 1 | 1 | 2.9 | 3.1 | 4.2 | 3.9 | 0 | 2.8 | 1.1 |  | 0 | 2.8
сентябрь | 0 | 3.5 | 0 | 1.8 |  | 2.8 | 0 | 1.9 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 0 | 2.8 | 3.6 |  | 0 | 0
октябрь | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 0 | 0 | 2.4 |  | 0 | 0
ноябрь | 2.5 | 2.4 | 0 | 0 |  | 2.5 | 2.4 | 0 | 2.3 | 1.8 | 3.9 | 4.3 | 2.5 | 1.1 | 0 | 2.3 |  | 0 | 0
декабрь | 0 | 1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.3 | 3.9 | 2.7 | 3 | 3.9 | 2.7 | 0 | 2.1 | 1.8 |  | 0 | 0
Цветность
ПДК 20 Град.
январь | 17.6 | 37.3 | 26.9 | 5.8 | 14.9 | 5.7 | 3.4 | 22.9 | 29.8 | 10.5 | 19.3 | 18.8 | 20.2 | 2.4 | 10.2 | 20.4 | 1.9 | 3.5 | 2.9
февраль | 22.7 | 18.8 | 7.9 | 4.4 | 15.3 | 0 | 2.8 | 18.5 | 18.2 | 29.3 | 33.2 | 36.2 | 34.3 | 5.1 | 11.9 | 21.3 | 3.3 | 4 | 2.4
март | 19.5 | 30 | 5 | 3.7 | 11.6 | 0 | 3.7 | 10.8 | 30.6 | 19.5 | 38 | 37.7 | 38 | 10.5 | 7 | 28.8 | 3.5 | 3.3 | 17.9
апрель | 22.5 | 18.1 | 5.8 | 8.1 | 15.8 | 1.9 | 2.6 | 17.9 | 15.1 | 21.6 | 21.3 | 21.1 | 22 | 4.9 | 11.4 | 18.8 | 3.5 | 4 | 3.5
май | 33.4 | 28.8 | 15.8 | 1 | 38.4 | 5.6 | 2.8 | 28.1 | 29.2 | 17.2 | 38.7 | 38.3 | 28.8 | 1.4 | 11.6 | 19.5 | 1.2 | 0 | 2.6
июнь | 30.4 | 2.8 | 2.6 | 3.3 | 12.1 | 1.2 | 4 | 19.7 | 21.3 | 20 | 39 | 39 | 38.7 | 5.4 | 19.3 | 20.4 | 2.6 | 5.7 | 16.7
июль | 10.5 | 14.2 | 2.6 | 17.6 | 9.1 | 4.7 | 4.4 | 35.3 | 37.4 | 15.8 | 28.8 | 33 | 32 | 4.4 | 31.8 | 17.6 | 4.4 | 8.8 | 10.5
август | 5.1 | 10.7 | 5.1 | 1.4 |  | 6.3 | 22.3 | 1 | 23.7 | 14.2 | 29.7 | 37.1 | 32.5 | 11.2 | 25.3 | 23.7 |  | 4.9 | 13.9
сентябрь | 9.3 | 16 | 4.2 | 1.8 |  | 13.2 | 4.7 | 14.4 | 33.4 | 29.7 | 28.3 | 26.9 | 28.1 | 5.6 | 15.6 | 21.8 |  | 4.3 | 2.1
октябрь | 9.5 | 10.2 | 4.4 | 2.8 |  | 0 | 2.1 | 10.2 | 19.3 | 12.1 | 18.6 | 19.3 | 17.6 | 2.8 | 8.4 | 16.9 |  | 2.6
ноябрь | 13.6 | 19.7 | 5.2 | 3.7 |  | 10.7 | 13.1 | 7.7 | 19.8 | 17.7 | 32 | 34.4 | 26.7 | 2.4 | 8.6 | 17.1 |  | 2.1 | 1.7
декабрь | 19.1 | 13.9 | 4.7 | 3.5 |  | 2.2 | 2.1 | 21.3 | 19.6 | 17.4 | 34.2 | 27.8 | 19.8 | 3.7 | 8 | 14.2 |  | 3.2 | 0
ОМЧ
ПДК менее 50
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ОКБ
ПДК не допуск.
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ТКБ
ПДК не допуск.
январь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
февраль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
март | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
апрель | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
май | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
июнь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
июль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
август | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
ноябрь | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
декабрь | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0

## Лист4
| Результаты |  |  | производственного контроля за 2022год
Артезианская скважина (Адрес) | цветность ПДК -30 |  |  |  | железо ПДК - 0,3 |  |  |  | мутномть ПДК-2,6\3,5 |  |  |  | марганец ПДК -0,1 |  |  |  | жесткость ПДК- не более 7\10 |  |  |  | ОКБ -отсутств. |  |  |  | ОМЧ - отсут. \ОМч.- 50 |  |  |  | колифаги |  |  |  | радиол
| до 40 |  |  |  | до 3,0 |  |  |  | до 4,33 |  |  |  | до 1,0 |  |  |  | до 15,0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
с. Горохово, ул.Комм
скважина | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 1.4 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.054 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.029 | 0.005 | 0.005 | 0.026 | 8.2 | 8.2 | 6.1 | 7.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25
с. Горохово, ул. Шк
скважина | 19 | 18.6 | 20.2 | 18.8 | 2.8 | 0.26 | 0.36 | 0.24 | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.5 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.074 | 4 | 4 | 5.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
п. Бухун,ул.Волочаевская,12А
скважина
д. Баруй,ул.Маяковского,19А
скважина
д. Степановка, ул. Чехова,26А
скважина | 18.6 | 18.6 | 137 | 6.1 | 1.4 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 5.8 | 5 | 5.6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
д. Карлук, ул. Черемушки, 2А
скважина | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 3.3 | 0.15 | 0.12 | 0.19 | 0.16 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.39 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
ВНБ | 9.8 | 9.5 | 5.5 | 6.3 | 0.28 | 0.17 | 0.13 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.21 | 0.25 | 0.47 | 0.36 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д. Карлук, ул. Полевая, 12
скважина | 3.9 | 3.5 | 4 | 3.5 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
ВНБ | 4.7 | 5.4 | 4.2 | 3.5 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.005 | 0.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
с.Мамоны ул.Совхозная,41
скважина | 18.3 | 16 | 35.3 | 19.3 | 0.13 | 0.11 | 1.1 | 0.12 | 2.2 | 1.8 | 3.6 | 2.1 | 0.2 | 0.19 | 0.24 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
ВНБ | 18.6 | 16.5 | 32 | 18.6 | 0.28 | 0.27 | 1.1 | 0.14 | 2.4 | 2.5 | 3.9 | 1.8 | 0.18 | 0.47 | 0 | 0.21 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
с. Мамоны ул. Центральная, 2В
скважина | 2 | 3.3 | 23.7 | 13.9 | 0.29 | 0.26 | 0.08 | 0.26 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.02 | 6.4 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
с. Никольск, ул. Лесная
скважина | 10.8 | 32.9 | 28.1 | 12.8 | 0.47 | 0.5 | 0.47 | 0.5 | 1.9 | 3.2 | 3.5 | 1.8 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
ВНБ | 28.8 | 26.7 | 26.4 | 11 | 0.49 | 0.56 | 0.53 | 0.5 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 1.7 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
с. Оек ср. школа ул. Коммунистическая
скважина | 36.8 | 39.4 | 27.6 | 28 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | 2.52 | 3.7 | 4 | 4.1 | 3.9 | 0.72 | 0.65 | 0.55 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
ВНБ | 39.5 | 39.6 | 28.1 | 20.7 | 1.8 | 0.82 | 1.2 | 1.3 | 4 | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 0.34 | 0.57 | 0.4 | 0.46 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
с. Оек нач. школа ул. Декабристов
скважина | 40 | 38.7 | 28.6 | 27.9 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 4 | 4.2 | 4 | 3.8 | 0.64 | 0.59 | 0.53 | 0.6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
ВНБ | 38.8 | 39 | 26.9 | 24.4 | 0.98 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.5 | 0.53 | 0.55 | 0.42 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
с. Оек Центр. ул. Коммунистическая
скважина | 37.7 | 39.9 | 26.5 | 22 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 0.7 | 0.65 | 0.45 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
ВНБ | 35 | 39.9 | 27.2 | 22 | 0.94 | 0.78 | 0.48 | 0.5 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 0.58 | 0.6 | 0.49 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д. Жердовка пер. Озерный
скважина | 7.4 | 9.5 | 16.3 | 12.6 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.7 | 2.2 | 1.59 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
ВНБ | 5.4 | 4.7 | 28.6 | 14.2 | 0.83 | 0.06 | 0.85 | 0.9 | 3.8 | 0 | 3.1 | 1.7 | 0.25 | 0.018 | 0.15 | 0.25 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. М-Топка ул. Верхняя, 1
скважина | 2 | 2.6 | 2.6 | 19.6 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.028 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42
п. М-Топка ул. Ключевая, 27 «Б»
скважина | 12.5 | 13.2 | 4.2 | 4 | 0.28 | 0.28 | 0.09 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.24 | 0.23 | 0.4 | 0.37 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
ВНБ | 2.6 | 3 | 4.7 | 4.7 | 0.05 | 0.04 | 0.12 | 0.11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.18 | 0.26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
с. Урик ул. Юбилейная, 4 «А»
скважина | 4.8 | 4.8 | 16.5 | 5.6 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 0.06 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | y
с. Урик ул.Братьев – Ченских, 1
скважина | 9.2 | 9.8 | 28.1 | 14.4 | 0.3 | 0.26 | 0.85 | 0.28 | 2.2 | 2.1 | 3.9 | 2.1 | 0.21 | 0.2 | 0.35 | 0.23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | y
ВНБ | 9,,3 | 8.8 | 16.7 | 18.8 | 0.26 | 0.23 | 0.35 | 0.25 | 1.9 | 1.5 | 3.4 | 1.8 | 0.18 | 0.17 | 0.28 | 0.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д. Московщина ул. Центральная, 44 «В»
скважина | 18.8 | 17.2 | 30.2 |  | 1 | 0.29 | 0.9 |  | 2.3 | 2.3 | 3.8 |  | 0.02 | 0.02 | 0.2 |  | 1 | 4 | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | н
с.Хомутово производственная база
скважина | 21.8 | 20.7 | 15.8 | 19 | 0.94 | 1.6 | 0.57 | 0.12 | 6.9 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 0.41 | 0.69 | 0.31 | 0.35 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | y
ВНБ | 20.9 | 21.7 | 24.8 | 19.3 | 1.29 | 0.99 | 0.59 | 0.09 | 7.1 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 0.39 | 0.53 | 0.45 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
с.Хомутово ул. Кирова
скважина | 32 | 19.7 | 24.8 | 26.9 | 0.9 | 0.52 | 0.55 | 0.3 | 4.1 | 2.1 | 2.8 | 3.9 | 0.6 | 0.61 | 0.45 | 0.8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВНБ | 4.7 | 2.1 | 2.4 |  | 0.05 | 0.05 | 0.04 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.02 | 0.49 | 0.011 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
д. Тихонова падь ул. Центральная 1 А
скважина | 3 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.02 | 0.03 | 0.016 | 0 | 4 | 4.1 | 3.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
д. Лыловщина ул. Братьев Казаковых
скважина | 20.7 | 12.8 | 23.9 | 13.5 | 0.4 | 0.6 | 0.36 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 3.4 | 2.3 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
ВНБ | 18.8 | 11.6 |  |  | 0.38 | 0.7 |  |  | 2.2 | 1.8 |  |  | 0.19 | 0.14 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
д. Лыловщина ул. Центральная 39 Б
скважина | 32 | 10.7 | 28.1 | 28 | 2.51 | 0.8 | 0.48 | 0.28 | 4.1 | 1.8 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 5 | 5 | 4.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
д. Горяшино ул. 40 лет Октября 27 А
скважина | 28.1 | 20.4 | 23.9 | 6.1 | 0.8 | 1.26 | 1.4 | 0.8 | 3.2 | 2 | 4 | 1.4 | 0.23 | 0.13 | 0.11 | 0.25 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
д. Ширяева ул. 2-го Августа, 34А
скважина | 35 | 11.6 | 23.9 | 28.3 | 0.91 | 1.52 | 0.38 | 1.4 | 3 | 1.4 | 3.6 | 1.5 | 0.31 | 0.29 | 0.12 | 0.3 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
д. Ширяева ул. Школьная 1 А
скважина | 24 | 10 | 27.4 | 0 | 0.6 | 2.1 | 0.92 | 0.05 | 3.8 | 1.9 | 3.7 | 0 | 0.5 | 0.38 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | н
ВНБ |  | 23 | 2.8 | 0 |  | 1.3 | 0.05 | 0.05 |  | 4 | 0 | 0 |  | 0.39 | 0.06 | 0.038 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 9 | 0 | 0
с. Смоленщина, ул. Горького
скважина | 10.2 | 11.2 | 24.6 | 7.8 | 0.24 | 0.22 | 0.46 | 0.12 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
ВНБ | 11.2 | 12.1 | 25.5 | 7.8 | 0.07 | 0.1 | 0.51 | 0.13 | 1 | 1.2 | 2.2 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.01 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
с. Максимовщина, ул. Советская, 30А
скважина | 6.3 | 8.4 | 23.2 | 3.5 | 0.2 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.015 | 0.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
ВНБ | 5.1 | 5.8 | 22.7 | 17.6 | 0.11 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.01 | 0.005 | 0.03 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
с. Максимовщина, ул. Новая, 6 Б
скважина | 14.9 | 14.4 | 22.7 | 17.4 | 0.29 | 0.26 | 0.04 | 0.24 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.3 | 5.3 | 0.63 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
с. Максимовщина, ул. Кузнечная
скважина | 1.7 | 2.6 | 24.6 | 19 | 0.04 | 0.04 | 0.41 | 5.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 6.2 | 5.8 | 5.1 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
д. Черемушки, ул. Кудинская | [27 empty] | 0
скважина | 35 | 39.6 | 28.8 |  | 0.7 | 1.1 | 0.8 |  | 4.3 | 4 | 3.8 |  | 0.41 | 0.33 | 0.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
ВНБ | 39 | 37.9 | 26.7 | 23.5 | 1 | 0.59 | 0.47 | 0.9 | 4.1 | 4.1 | 3.1 | 3.5 | 0.35 | 0.04 | 0.23 | 0.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
д. Ревякино, ул. Молодежная
скважина | 10.2 | 18.8 | 28.1 | 21.1 | 0.16 | 0.95 | 0.85 | 0.9 | 2.3 | 1.7 | 3.8 | 3.4 | 0.02 | 0.2 | 0.21 | 0.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н
ВНБ | 9.9 | 6.1 | 5.8 | 5.1 | 0.17 | 0.057 | 0,39* | 0.05 | 2.3 | 0 | 1.1 | 0 | 0.02 | 0 | 0.059 | 0.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бургаз
скважина
д. Ревякина, ул.
Байкальская
скважина
| цветность ПДК 20 |  |  |  | железо ПДК 0,3 |  |  |  | мутность ПДК 3,5 |  |  |  | марган. ПДК 0,1 |  |  |  | жесткость ПДК 7 |  |  |  | ОКБ |  |  |  | ТКБ |  |  |  | нитраты |  |  |  | рад.
[13 empty] | до 1,0 |  |  |  | до 15,0